Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz porównawczy: charakterystyki zamawianego

sprzętu oraz charakterystyki  oferowanego sprzętu

- Serwer aplikacyjno - bazodanowy – 10 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Typ | Serwer. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | ………………………………………………………………. /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ |
|  | Zastosowanie | Serwer aplikacyjno-bazodanowy | TAK/NIE* |
|  | Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 520 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. . Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był w zgodzie co do procesora oraz rodziny zaoferowanego serwera. Pod pojęciem „rodzina” Zamawiający rozumie model o wspólnym modelu programowym i wielu odmianach implementacyjnych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /liczba pkt w teście SPECint_rate_base2006 / ………………………………………… /wpisać model, symbol, producenta procesora/ |
|  | Pamięć operacyjna | Co najmniej 48GB z możliwość rozbudowy do min 768GB, minimum 24 sloty przeznaczone na instalację kości pamięci RAM. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać wielkość oferowanej pamięci, do jakiej wielkości można ją rozbudować, oraz ilość slotów/ |
|  | Wewnętrzna Pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz dyski samoszyfrujące tzw. SED. Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności min. 600GB SAS min. 10k RPM lub SSD każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 oraz 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB min. 10k RPM lub SSD każdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID . Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w co najmniej 2 jednakowe nośniki typu flash lub dedykowane do tego celu 2 dyski SSD z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej minimalnej ilości wnęk na dyski twarde. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać ilość zainstalowanych dysków oraz wielkość pamięci masowej każdego z dysków/ |
|  | Kontroler Dysków | Sprzętowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać wielkość pamięci podręcznej/ |
|  | Grafika | Z minimalną rozdzielczością 1280x1024 | TAK/NIE* ………………………………………… /wpisać model, symbol, producenta karty graficznej/ |
|  | Płyta Główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać ilość możliwych do zainstalowania procesorów/ |
|  | Sloty PCI Express / Porty | a. min. trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości co najmniej x8, b. min. dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości co najmniej x16, c. min. 4 porty USB 2.0, d. min. 2 porty RJ45, e. min. 2 porty VGA (w tym: 1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), f min. 1 port RS232 | ………………………………………………………………. /wskazać: ilość slotów dla pkt a, ilość slotów dla pkt b, ilość slotów dla pkt c, ilość portów dla pkt d, ilość portów dla pkt e TAK/NIE* /dotyczy spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego/ |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb w standardzie BaseT umożliwiające pracę z prędkością 1Gb. Interfejsy sieciowe mogą zajmować dostępne sloty PCI Express pod warunkiem że 5 slotów (o parametrach określonych w pkt 9 Opisu przedmiotu zamówienia - część II ) pozostanie wolnych. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać ilość, rodzaj oraz standard zainstalowanych interfejsów sieciowych/ |
|  | Obudowa | Typu RACK o wysokości nie większej niż 2U z możliwością instalacji co najmniej 24 dysków 2.5’’ Hot Plug. Wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać wysokość obudowy/ |
|  | Zasilacze i Wentylatory | Zainstalowane zasilacze muszą pracować w trybie redundancji Hot- Plug i charakteryzować się mocą nie większa niż 750 W każdy. Co najmniej 6 zainstalowanych wentylatorów pracujących w trybie redundancji Hot-Plug. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. /wskazać ilość: zainstalowanych zasilaczy oraz maksymalną moc każdego z nich, zainstalowanych wentylatorów. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną sprzętowy kontroler zabezpieczeń w postaci modułu TPM (ang. Trusted Platform Module). Oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem, umożliwiające monitorowanie zmian konfiguracji sprzętowej dla co najmniej: procesorów, dysków twardych, pamięci RAM. | TAK/NIE* |
|  | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6, wsparcie dla co najmniej: SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, możliwość zarządzania serwerem w trybie graficznym oraz tekstowym, możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, możliwość integracja z Active Directory, możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, wsparcie dla dynamic DNS, wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. Wymagane jest, aby serwer posiadał rozwiązanie programowe lub sprzętowe umożliwiające zapisywanie na wewnętrznej pamięci serwera (np dyskach twardych lub pamięć flash wbudowaną w kartę zarządzającą) danych o aktualnej konfiguracji serwera z możliwością odczytu w przypadku awarii któregoś z wymienionych w specyfikacji komponentów sprzętowych i przywrócenia do pierwotnych ustawień realizowane za pomocą oprogramowania lub dodatkowej usługi. | TAK/NIE* |
|  | Certyfikaty i standardy | Dokumenty: dot. Test wydajności SPECint_rate_base2006 dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta dot. Normy PN-EN ISO 14001 dla producenta dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie dystrybucji dot. zgodności CE dot. listy Windows Server Catalog Karta katalogowa | Wpisać nr stron w ofercie na których znajdują się odpowiednie dokumenty: ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ ………………………………………/wpisać nr str. w ofercie/ |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta, jego przedstawiciela lub Wykonawcy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. Nr linii telefonicznej/infolinii |
|  | Warunki gwarancji | Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji na dostarczony w ramach umowy sprzęt Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zwrotowi będą podlegały pokrywy dysków twardych i/lub elektronika, natomiast same fizyczne nośniki (talerze dysków) będą pozostawały u Zamawiającego. | TAK/NIE* |

Napęd taśmowy LTO – 10 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Napęd taśmowy LTO | Odczyt i zapis nośników LTO-4 i 5, Pojemność W trybie macierzystym: 1,5 TB, Po kompresji: 3 TB Karta dwuportowa SAS HBA o przepustowości 6 Gb/s wraz z kablem o długości minimum 2 m (karta będzie instalowana w dostarczonym serwerze) Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia z serwerem Liczba kaset dostarczonych z napędem :7 x LTO4, 1x kaseta czyszcząca Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK/NIE* |

* - wypełnia wykonawca;                                                                                                          ……………………………………………

Pieczątka i podpis Wykonawcy