PAGE  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczący wykonania klimatyzacji wybranych pomieszczeń

w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

I.. Przedmiot zamówienia: dostawy, montażu i uruchomienie systemów klimatyzacyjnych obejmujących wskazane pomieszczenia w budynku, wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania (np. instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty wykończeniowe).
Przedmiotem dostawy, montażu i uruchomienia są systemy klimatyzacji wg załącznika nr 1 do niniejszego opisu (zał. 1 - Lokalne system klimatyzacji). Rzuty pomieszczeń objętych powyższymi systemami wskazane są w zał. nr 2, 3 i 4.
Wykonawca obowiązany jest dokonać doboru konkretnych urządzeń/systemów uwzględniających wymagania Zamawiającego. Wymaga się, aby systemy były jednego producenta.

Po zakończeniu robót, Wykonawca powinien sporządzić Dokumentację Powykonawczą wykonanych instalacji. W skład dokumentacji powinny wchodzić: schematy instalacji, rzuty, opis techniczny, karty urządzeń, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, wyniki prób i pomiarów, oświadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami Zamawiającego.

A. W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót związanych m.in. z: 

a) usunięciem i przekazanie Zamawiającemu starego układu klimatyzacyjnego (jednostka wewnętrzna naścienna + jednostka zewnętrzna obejmujące pomieszczenie P311 (system A)  – uchwyty mocujące, orurowanie i instalacje zasilająco-sterujące, w tym odzysk czynnika chłodniczego, który należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) usunięciem i utylizacją**) starego układu klimatyzacyjnego (jednostka wewnętrzna kasetonowa*) + jednostka zewnętrzna obejmujące uszkodzony system klimatyzacji pomieszczenie P150 – (duża sala konferencyjna) - uchwyty mocujące, orurowanie 
i instalacje zasilająco-sterujące, w tym odzysk czynnika chłodniczego, który należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami; w miejscu zdemontowanej jednostki należy zamontować należy zamontować nową dla systemu C); 
 *) Miejsce po zdemontowanej jednostce wewnętrznej należy estetycznie uzupełnić odpowiednimi płytami dla sufitu podwieszanego.
 **)
Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowód utylizacji przekazać Zamawiającemu.

c) dostawą, montażem (instalacją) i uruchomieniem nowych systemów (układów) klimatyzacyjnych, w tym. m.in. montaż jednostek zewnętrznych*) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z lokalizacją opisaną w uwagach w zał. nr 1), montaż naściennych jednostek wewnętrznych (po uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym) wraz z pilotami przewodowymi,
*) Montaż jednostek zewnętrznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
na odpowiednich uchwytach na ścianach zewnętrznych budynku (ściany ceglane, 
bez ocieplenia). Wykonawca winien dobrać odpowiednio do ciężaru i wymiarów nowo montowanych jednostek. Łączniki mocujące uchwyty pod jednostki zewnętrzne wyłącznie w wersji ze stali nierdzewnej.
d) wykonaniem instalacji sanitarnych rurowe „freonowe” wraz z odpowiednią otuliną/izolacją ciepłochronną,
e) wykonaniem instalacji sanitarnych odprowadzenia skroplin (wraz z pompkami skroplin*)),

*) Jeżeli pompka skroplin nie jest fabrycznie wbudowana w urządzenia, wymaga się pompek wysokiej klasy i niskiej awaryjności, które muszą charakteryzować się m.in.:
- cichą pracą (max 20 dBA w odległości 1 m wg EN ISO 3741 „Akustyka –    Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach pogłosowych” / EN ISO 3744 „Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk”
- wyposażenie w czujnik skroplin,


-ochrona klasy min. IP44


- wyposażenie we wskaźnik stanu pracy pompy,


- posiadaniem przełącznika wydajności przepompowywania skroplin (dobór do mocy  

         chłodniczej klimatyzatora),

- posiadaniem własnego zabezpieczenia (bezpiecznik),

- zabezpieczenie przed zalaniem.
f) wykonaniem instalacji elektrycznych zasilających (wraz z odpowiednim aparatami zabezpieczającymi różnicowo-prądowymi i nadprądowymi),
g) wykonaniem instalacji elektrycznych sterujących (między jednostką zewnętrzną 
a jednostkami wewnętrznymi, między pilotami a jednostkami wewnętrznymi)
h) wykonaniem niezbędnych przekuć / przewiertów /wkuć, obudowanie instalacji (ew. korytka – po uzgodnieniu z Zamawiającym) etc.
i) wykonaniem robót wykończeniowych, w tym m.in. naprawa elementów budowlanych po usuniętych jednostkach, naprawa elementów po wykonaniu nowych instalacji etc.
j) badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,
k) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń, 

l) dostarczenie wymaganych dokumentów w języku polskim (instrukcje obsługi 
i konserwacji, gwarancje (w tym gwarancje producenta), certyfikaty/świadectwa 
na urządzenia, licencje oprogramowania, karty techniczne z parametrami zamontowanych urządzeń), w tym przygotowanie dla Użytkownika kart urządzeń 
(dot. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową),
m) nieodpłatnej konserwacji, serwisowania, napraw/wymian urządzeń wg wymagań producenta urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

n) wykonaniem innych robót i czynności związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia (np. roboty zabezpieczające, utylizacji i wywóz śmieci, odpadów, urządzeń ect.).
B. Roboty mają być wykonane zgodnie z m/in.:
1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2021.1213 t.j.),
2) przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j.), 
3) przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j)
4) polskimi normami i  polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczególności :
· PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru,
· PN-EN 378-2: Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie 
i dokumentowanie,
· PN-EN 378-4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa, odzysk,
· PN-EN 16798-3 Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków  - Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń,
· PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
· PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
5) warunkami i wymaganiami Zamawiającego, 
6) Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacji. Instal, wrzesień 2002,
7) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, 1988
8) wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
II. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany będzie do  realizacji robót w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z załączoną umową.
III. Oferta winna być sporządzona w oparciu wymagania Zamawiającego, zawarte 
w niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowie.
IV. Opis systemów/układów klimatyzacji.

Przewidziano systemy składające się z klimatyzatorów ściennych obsługiwanych przez jednostki zewnętrzne.
Wymagania dotyczące wszystkich układów/systemów/urządzeń :

1. certyfikat Eurovent (Eurovent Certified Performance) dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych),
2. poświadczenie posiadania znaku CE,

3. poświadczenie zgodności z dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD),
4. poświadczenie zgodności z dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC),
5. atest lub świadectwo higieniczne PZH na urządzenia,
6. automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia,

7. autodiagnostyka urządzeń (sygnalizacja nieprawidłowej pracy),

8. potwierdzenie posiadania współczynnika wydajności chłodniczej dla jednostki zewn. i/lub dla układu SEER  ≥ 7,0 ,

9. elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenie,
10. piloty przewodowe do obsługi systemu (z programowaniem tygodniowym – do każdej jednostki wewnętrznej),

11. wyposażenie w pompki skroplin (wg pkt. I-Ad),
12. Urządzenie nowe, nieużywane, rok produkcji 2024; kolor jednostek wewnętrznych: biały (lub inny, jasny zbliżony do białego).
UWAGI:
1. Wszystkie parametry ujęte są w formularzu „Specyfikacji oferowanych urządzeń” (załącznik do formularza ofertowego).

2. Parametry muszą wynikać z karty technicznej produktu lub być potwierdzone wyłącznie przez producenta urządzeń/systemów lub generalnego przedstawiciela producenta/dystrybutora 
w Polsce (lub generalnego przedstawiciela producenta/dystrybutora na inny obszar geograficzny, obejmujący również terytorium Polski).
3. Wymagane dokumenty typu: atest higieniczny, certyfikaty Eurovent, znak CE wydają upoważnione podmioty.
V. Dodatkowe wymagania dla systemów klimatyzacji.
Wszystkie jednostki układów/systemów należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń i wymaganiami producenta, z uwzględnieniem uwag z pkt. IV.
1. System klimatyzacyjny A (pomieszczenia:P307, P308A, P308, P309, P310, P311)
1 x (6 jednostek wewnętrznych naściennych + 1 jednostka zewnętrzna)
Dobrać nominalną moc chłodniczą jednostek wewnętrznych dla każdego pomieszczenia, 
zaś jednostkę zewnętrzną do mocy obsługiwanych klimatyzatorów*). 
Piloty przewodowe dla każdej jednostki wewnętrznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Jednostka zewnętrzna w miejscu dotychczasowej (demontowanej). 
2. System klimatyzacyjny B (pomieszczenia: P146, P146A)
1 x (2 jednostki wewnętrzne naścienne + 1 jednostka zewnętrzna)

Dobrać nominalną moc chłodniczą jednostek wewnętrznych dla każdego pomieszczenia, 
zaś jednostkę zewnętrzną do mocy obsługiwanych klimatyzatorów*).
Piloty przewodowe dla każdej jednostki wewnętrznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej od strony patio (miejsce montażu uzgodnić 
z Zamawiającym).

3. System klimatyzacyjny C (pomieszczenia: P119, P120, P121)
2 x (1 jednostka wewnętrzna naścienna + 1 jednostka zewnętrzna)

Dobrać nominalną moc chłodniczą jednostek wewnętrznych dla każdego pomieszczenia, 
zaś jednostkę zewnętrzną do mocy obsługiwanych klimatyzatorów*).

Piloty przewodowe dla każdej jednostki wewnętrznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej od strony patio (w miejscu demontowanej jednostki zewnętrznej obsługującej jeden z układów klimatyzacyjnych dużej sali konferencyjną nr 150).

*) Wykonawca obowiązany jest do właściwego doboru wydajności chłodniczej układów klimatyzacji dla każdego pomieszczenia uwzględniając m.in.:
· kubaturę pomieszczenia (w tym zwiększoną wysokość pomieszczeń – wg zał. 1),
· usytuowanie pomieszczenia (wg zał. 1),
· powierzchnię przeszkleń (wg zał. 2, 3, 4),
· urządzenia generujące ciepło (wg zał. 1),
· ilość osób przebywających w pomieszczeniu (wg zał. 1),
· izolacji termicznej ścian i stropów (brak).
VI. Lokalizacja jednostek układów/systemów klimatyzacji.
1.  Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą wg wytycznych podanych w pkt. V.
2.  Jednostki wewnętrzne dla układów wymienionych w pkt. V należy montować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.. 

VII. Wymagania wykonawcze.

Uwagi ogólne:
1. Zwraca się uwagę na właściwe rozeznanie i ostrożność przy wykonywaniu przewiertów, przebić, wkuć ect. ze względu na istniejące instalacje elektryczne i informatyczne. Szczególną uwagę zwraca się na konieczność nie uszkodzenia instalacji informatycznych 
i innych niskoprądowych
2. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać 
na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Prowadzenie wszelkich instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z przedmiotem zamówienia należy omówić z Zamawiającym przed realizacją. Dotyczy to w szczególności trasy przebiegu i sposobu montowania przewodów (np. podtynkowo, natynkowo, natynkowo w korytkach i listwach). Wykonawca obowiązany jest wykonać wersję zaakceptowaną przez Zamawiającego (wraz z robotami wykończeniowymi). W przypadku przyjęcia wersji w korytkach/listwach należy przewidzieć prowadzenia okablowania 
z zapasem umożliwiającym przyszłe wkucie przewodów do wersji podtynkowej.   

4. Każdy przypadek uszkodzenia instalacji należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu. Wykonawca winien liczyć się z tym, że w przypadku uszkodzenia instalacji informatycznych i/lub niskoprądowych może zaistnieć konieczność wymiany całego odcinka instalacji wskazanego przez Zamawiającego celem zachowania wymaganych parametrów instalacji strukturalnej/niskoprądowej. Powyższe wyklucza możliwość naprawy miejscowej.
5. Wszystkie przewody instalacyjne i rury przechodzące przez ścianę zewnętrzną 
do jednostek zewnętrznych winne być prowadzone i ukształtowane w sposób uniemożliwiający ściekanie wody po tych przewodach i rurach zarówno w stronę ściany jak i urządzenia (wykonać tzw. „fajkę” U-kształtną).
6. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. winne posiadać  znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.
Instalacja freonowa:
1. Instalacja freonowa nie powinna być prowadzona w miejscach, w których nie ma możliwości jej sprawdzenia.
2. Miejsca spawane winne być właściwie i jednoznacznie oznakowane.
3. Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.
4. Stosowanie giętarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.
5. Zapewnić prawidłowy dobór średnic instalacji freonowe (uzależnione to jest od długości oraz wydajności chłodniczej lub cieplnej). 
6. Dla średnic:
a) 6,35 mm i odcinku długości 50 m,
b) 9,52 mm i odcinku długości 50 m,
c) 12,70 mm i odcinku długości 50 m,
d) 15,88 mm i odcinku długości 25 m,
należy wykorzystać ciągłość rurociągu (jeden kawałek) -bez niepotrzebnych cięć i spawów.
7. Mocowanie rur chłodniczych powinno wynikać z wytycznych technicznych dla danego przekroju 
i miejsca montażu; maksymalna odległość między punktami mocowania to 1,50 m
8. Instalacje zewnętrzne winne być prawidłowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, np. rura DVR, kanał metalowy BAKS, płaszcz ochronny blaszany etc.
9. Bezwzględnie zabrania się wykonywania instalacji chłodniczych z miedzi „hydraulicznej”. Wymaga się stosowanie rur chłodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337 „Miedź kuta (o minimalnej zawartości miedzi 99,85%) - Skład chemiczny i formy wyrobów kutych”), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych >=3000 kPa.
10. Rury chłodnicze muszą być zaizolowane na całej długości izolacją termiczną z elastycznych otulin syntetycznych o grubości izolacji nie mniejszej niż 13 mm. Materiał izolacji winien być przeznaczony do izolowania instalacji chłodniczych. Prawidłowe izolowanie dotyczy również miejsc gięć i spawań rur.
11. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywać się przez tuleje ochronne, właściwie wykonane i uszczelnione.
12. Nie dopuszcza się cięcia rur chłodniczych piłką lub tarczą („tzw. „flexem”). Należy używać odpowiednich obcinaków krążkowych.
13. Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.
14. Spawanie zawsze powinno być prowadzone w osłonie azotu.
15. Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte końce rur).
16. Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacja techniczną i wymaganiami producenta, zachowując odpowiednie odległości montażowe.
17. Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadać przenoszonym obciążeniom.
18. Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementów wymagających okresowej kontroli.
19. Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.
20. Próbę szczelności  dla przewodów wykonać na ciśnienie 4,15 MPa (udokumentowane, z udziałem Użytkownika).

21. Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.
Instalacja elektryczna.
1. Zamawiający preferuje zasilanie trójfazowe, co nie wyklucza dopuszczenia zasilania jednofazowego.
2. Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji urządzeń, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych, przy czym Zamawiający wymaga dla przewodów o długości przekraczającej 20 m przekroju żyły 4 mm² (chyba, że z dokumentacji producenckiej wynika większy).
3. Zamawiający informuje, że Użytkownik wskaże miejsca, skąd zasilane będą odpowiednie obwody po przedstawieniu przez Wykonawcę wymagań w tym zakresie (zakłada się, iż zasilanie dokonywane będzie z dotychczasowych punktów energetycznych. 
4. Wykonawca winien uwzględnić konieczność prowadzenia przewodów w sposób niepogarszający estetyki budynku (wg wskazań Zamawiającego ustalonych na roboczo). Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych/korytkach (tam, gdzie jest to wymagane).
5. Należy zastosować (zamontować) zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. Aparaty różnicowo-prądowe i nadmiarowe należy zamontować dla każdego układu/systemu w rozdzielnicy wskazanej przez Zamawiającego  (z czytelnym oznakowaniem).
W przypadku zajścia konieczności  rekonfiguracji istniejących aparatów dla zrobienia miejsca na aparaty zasilania klimatyzacji, Wykonawca obowiązany jest to wykonać w ramach złożonej oferty, wg wskazań i pod nadzorem służb Zamawiającego.
6. Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych (tam, gdzie jest to wymagane).
7. Należy zapewnić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową urządzeń oraz ich uziemienie.
8. Wszelkie obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie 
i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.
Roboty budowlane.
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
2. Rury instalacji „freonowej”, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilającej 
i sterującej) należy prowadzić wykorzystując istniejące obudowy (sufity podwieszane) i szachty instalacyjne w sposób „niewidoczny”. Sposób wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego.
3. Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winne również zapewniać elastyczność 
i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur). 
4. Montaż jednostek zewnętrznych winien uwzględniać konieczność stosowania uchwytów ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonych systemowo powłokami antykorozyjnymi – wg wytycznych producenta uwzględniające kształt i masę urządzenia. Elementy mocujące uchwyty do ścian muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się  elementów mocujących zabezpieczonych antykorozyjnie).
5. Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami, peszelami etc. (rodzaj i estetykę uzgodnić przed zastosowaniem z Zamawiającym) – dotyczy instalacji sanitarnych i elektrycznych podłączenia jednostek zewnętrznych. 
6. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, korytek, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem.
7. Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć 
w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki 
i kolorystyki), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót. Wymagania w tym zakresie Zamawiający wskaże na roboczo, mając na uwadze sposób, w jaki wykonano przedmiot umowy w tym zakresie.
VIII. Pozostałe regulacje i wymagania.
1. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca winien tak organizować robotę, aby nie utrudniać pracy Sądu. (szczególnie dotyczy to robót wywołujących hałas – przekucia, przewierty, wiercenie otworów ect.). Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania robót, które zakłócać będą pracę Sądu – bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.
2. Wykonanie wszelkich czynności montażowych  typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy   wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów  budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki.  W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty  
z winy Wykonawcy, ze skutkami z tej winy wynikającymi (np. opóźnienie). Wykonawca obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy  w trakcie realizacji zamówienia, a także skutków wynikających z tych uszkodzeń.
3. Zamawiający wymaga wysokiej jakości robót, w tym utrzymania wysokiej estetyki.
4. W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót wynikających z proponowanych systemów i technologii, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Za pełne wykonanie przedmiotu umowy uważa się wszystko, co Zamawiający przedstawił w dokumentach  (opis przedmiotu zamówienia z załącznikami i umowa).
5. Wykonawca winien przedstawić dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela/dystrybutora krajowego upoważniający do montażu jego urządzeń klimatyzacyjnych, zaproponowanych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca powinien posiadać certyfikat Fgaz dla przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych) wykonujących usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego (podać nazwę i numer certyfikatu) oraz dysponować personelem posiadającym wymagany certyfikat Fgaz dla personelu (podać osobę i numer certyfikatu).
7. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające (karty techniczne, certyfikaty, świadectwa ect.) iż oferowany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji. Oferowane systemy/urządzenia winny być jednoznacznie opisane: producent, typ, model (załącznik „Specyfikacja oferowanych urządzeń” do oferty).
8. Wykonawca obowiązany jest przekazać dokument gwarancyjny własny (i ew. producenta) 
na zamontowane urządzenia/systemy klimatyzacji z okresem obowiązywania min. 5 lat.
9. Wykonawca obowiązany jest do oferty wypełnić „Tabelę elementów scalonych” (załącznik nr 5), która stanowić będzie podstawę częściowego rozliczania wykonanych robót oraz sporządzenia Tabeli urządzeń i wartości (załącznik nr 6), o której mowa w pkt. 10 (poniżej).
10. Do faktury końcowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć potwierdzone rozliczenie kwoty wynagrodzenia umownego z podziałem na poszczególne układy klimatyzacji wg Tabeli urządzeń 
i wartości ( w załączeniu)

11. Wymaga się, aby przedmiot umowy realizowany był zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż., bhp, normami, przepisami technicznymi, wymaganiami producenta/ów, itp.
12. Zamawiający wymaga, aby oferent dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów budynku w celu przeprowadzenia własnego oglądu i zapoznania się z warunkami realizacyjnymi. 
Szczegółowych uzgodnień dotyczących wizji lokalnej i dostępu do pomieszczeń należy dokonać 
z przedstawicielami Zamawiającego: Mirosław Siemieniuk tel. 608 088 003, Jarosław Fiedoruk 
tel. 85 743 07 09.
Załączniki nr ( folder skompresowany):
1. Lokalne systemy klimatyzacji.
2. Rzut pomieszczeń do systemu A.
3. Rzut pomieszczeń do systemu B.

4. Rzut pomieszczeń do systemu C.

5. Tabela elementów scalonych.

6. Tabela urządzeń i wartości.

