Załącznik nr 1

do umowy nr ………………………………………….
o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Opis Przedmiotu Zamówienia 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wykonania dźwigu osobowego do komunikacji osób między kondygnacjami budynku Sądu Rejonowego w Sokółce.
1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Wykonanie dźwigu osobowego do komunikacji osób między kondygnacjami w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce” (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego).                                                                                     
Kody CPV związane z przedmiotem zamówienia:

- 71220000-6  – Usługi projektowania architektonicznego
- 71320000-7  – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71248000-8  – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

2. Sposób wykonania: roboty należy wykonać z należytą starannością, niniejszą specyfikacją, umową oraz obowiązującymi przepisami, w tym prawem budowlanym, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.


Dokumentacja powinna uwzględniać „Analizę w zakresie możliwości budowy szybów dźwigów osobowych i instalacji dźwigów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających komunikację pionową pomiędzy wszystkimi kondygnacjami w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce”.


Dopuszcza się ewentualne zmiany i odstępstwa pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego i konserwatora zabytków.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać powyższe wymagania oraz m.in. niżej wymienionych aktów i przepisów:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 tekst jedn., z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.1225 
- tekst jedn. późn. zm.),
3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023.822 ze zm.),
4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony pożarowej (Dz.U. 2023.1563), 
5) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021.1213), 
6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320, 
z późn. zm.),
7) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022.1679), 

8) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2021.2454),
9) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021.2458),
10) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411),

11) innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN) - dla ustalenia wskaźników powierzchniowo-kubaturowych posługiwać się normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.
12) inne obowiązujące regulacje prawne, w tym akta i wytyczne resortowe,
13) „Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych” z grudnia 2020 r. (wraz z aneksem nr 1 z września 2021 r.,
14) Wytyczne „Model dostępnego sądu”,

15) Wytyczne dotyczące zabezpieczenia technicznego – system kontroli dostępu (SKD)
z rejestracją czasu pracy (RCP),
16) wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 
i eksploatacyjnych w zakresie architektoniczno-budowlanym i instalacyjnym, w tym posiadanych, wykonanych systemów (dokumentacje systemów CCTV, SKD z RCP, SSP).
17) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)
19) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)
UWAGA:
Dokumentacja winna być wykonana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane, przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz właściwego wykonawstwa zaprojektowanych robót.

3. 
Termin zakończenia robót: 

Zamawiający wymaga, aby dokumentację wykonywać wg poniższych etapów:

1. I etap - projekt budowlany (architektoniczno-budowlany w tym projekt techniczny), uwzględniające specyfikę robót budowlanych, wraz z rozgraniczeniem zakresów prowadzenia robót, informacja BIOZ dla każdej kategorii robót, w tym etapie należy też: 
a) uzyskać postanowienia o odstępstwach od obowiązujących przepisów technicznych 
w zakresie ochrony pożarowej, bhp i sanitarnych - o ile są wymagane,

b) złożyć dokumentację na pozwolenie na roboty budowlane.
c) etap ten winien zwierać  – do bieżącego uzgodnienia rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem
2. II etap - projekt wykonawczy,
3. III etap - przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robót, inne opracowania wymagane przez Zamawiającego wymienione w Specyfikacji.
Uwaga: dopuszcza się wykonanie jednego opracowania, tj. Projektu Technicznego o szczegółowości Projektu Wykonawczego
Każdy kolejny etap usługi może być realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym etapu poprzedzającego.


Terminy wymagane:
     - 
dla I etapu (dokumentacja wymagana do pozwolenia na roboty budowlane, tj. projekt architektoniczno-budowlany – 12 tygodnie od dnia podpisania umowy,

-
dla II etapu (wykonanie projektu wykonawczego i technicznego) – 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, 
  -
dla III etapu (przedmiary, kosztorysy, SWiOR, inne opracowania) – 25 tygodnie od podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2026r
Uwaga: 
1.Przed złożeniem dokumentacji na pozwolenie Wykonawca winien uzgodnić koncepcję umiejscowienia przyszłego dźwigu i koniecznych przebudów oraz rozwiązań projektowych z Inwestorem;

2.Dopuszcza się wykonanie Projektu Technicznego o szczegółowości Projektu Wykonawczego, co zastępuje konieczność wykonania odrębnych opracowań tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego. Projekt wykonawczy stanowi podstawę sporządzenia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
4. 
Zakres robót:
1. Zakres robót dotyczy:

a) zagospodarowania terenu (działki o numerze ewidencyjnym 788; obręb 0034 Sokółka)
b) budynku Sądu Rejonowego w Sokółce
2. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest dokonać oglądu nieruchomości objętej opracowaniem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Główny zakres przedmiotu zamówienia:

1) opracowanie robocze, o którym mowa w pkt. 3-1, w tym m.in.: weryfikacja poprawności opracowań i wymagań, które przedstawia Zamawiający.

W tym opracowaniu Wykonawca opracowaniu powinien odnieść się co najmniej 
do następujących aspektów: 

• zgodność z przepisami prawa; 

• zgodność z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi; 

• racjonalność przedsięwzięcia, możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów; 
2) opracowanie projektów, o których mowa w pkt. 3-2 i 3-3.
3) wykonanie opracowań towarzyszących, o których mowa w pkt. 3-4.
UWAGI: 
1. W przedmiarze spis działów robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy wskazać:
1)  numer pozycji przedmiaru;

2) 
kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

3) 
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4) 
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

5)
jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze robót powinny być obliczone na podstawie rysunków z dokumentacji projektowej, w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

2. W założeniach wyjściowych do kosztorysowania, tj. danych technicznych, technologicznych i organizacyjnych nieokreślonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mających wpływ na wartość kosztorysową robót należy uwzględniać m.in. dane cenowe 
i podstawy nakładów rzeczowych, w tym:


a) rodzaje katalogów


b) źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót, pracy sprzętu i środków transportu
c) źródła cen materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

d) stawki robocizny dla danych rodzajów robót.


e) narzuty: kosztów pośrednich, zysku.

Powyższe winno jak najrzetelniej określać warunki i miejsce realizacji. Przed 
sporządzeniem kosztorysów należy założenia do kosztorysowania uzgodnić 

z Zamawiającym. 
4) uzyskanie niezbędnych opinii, wytycznych (np. konserwatorskich, o ile są wymagane) i map,
5) określenie odstępstw od przepisów technicznych i uzyskanie zgód na nie od uprawnionego podmiotu – o ile takie okoliczności wystąpią,
6) wykonanie ekspertyz technicznych (np. stanu technicznego budynku, konstrukcyjnych, pożarowych), mykologicznych (w przypadku stwierdzenia zawilgoceń budynku) 
i innych, wraz  opracowaniem konkretnych rozwiązań projektowo-wykonawczych).
W dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest uwzględnić również zakres, który wynikać będzie z przyjętych rozwiązań funkcjonalno – techniczno –użytkowych, a wymagany przez przepisy prawa i właściwego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

4. Budynek nie zmienia swojej funkcji użytkowej, tj. pozostaje obiektem użyteczności publicznej służący potrzebom sądownictwa powszechnego (kategoria XII wg Prawa budowlanego). 
5. Projektanci obowiązani są wykonać przedmiot umowy uwzględniając bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe, wymagania sanitarne.  Wymagane uzgodnienie dokumentacji przez uprawnionych rzeczoznawców ds.: 
- zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
- bhp i higieniczno-sanitarnych (o ile są wymagane). 
6. Dokumentacja winna obejmować wymagane branże w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu w związku realizacją niniejszego zadania, w tym m.in:

A. architekturę, w tym dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami i m.in.:
a)
przebudowa wejścia (wiatrołapu) do budynku wynikła z dobudowy zewnętrznego/wewnętrznego szybu windowego 
d)  inne niezbędne

B. konstrukcję, w tym m.in:

a) wykonanie płyty fundamentowej i podszybia w konstrukcji żelbetowej

b) wzmocnienia/wymiany stropów, fundamentów
c) nadproża, 

d) wykonanie ścian żelbetowych lub częściowo murowanych szybu dźwigowego, lub wykonanie szybu windowego w innej technologii np. konstrukcji stalowej; 
e) prawidłową izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową części podziemnej szybu windowego
f) inne niezbędne

C.  instalacje elektryczne, w tym:

a) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wg PN-EN 1838: Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne, PN-EN 50172: Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, PN-EN IEC 60598-2-22: Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego) 

b) kolizji istniejących instalacji z planowaną przebudową i budową
c) zasilanie urządzeń technicznych  wynikłych z realizacji niniejszego opracowania 
d) instalacja piorunochronna 
e) inne obwody 

D. instalacje teletechniczne (niskoprądowe), w tym: 
a) system dozoru wizyjnego (VSS – Video Surveillance Systems), 
i system wideodomofonowy ( umożliwiający komunikację pomiędzy wejściem do budynku od strony windy do ochrony  – integracja z elementami projektowanymi, wymaga się również kamery dozorowej w kabinie windowej.
· system kontroli dostępu, w tym kontrolowane jazdy windy na kondygnację piwniczą, I i II piętro, przy czym osoby trzecie mogą wejść do wiatrołapu i wjechać na parter budynku,
· w wiatrołapie winien znajdować się czytnik RCP zintegrowany z SKD

b) inne (np. 2-stronna łączność kabin wind ze służbami ratowniczymi, etc.)
c) usunięcie kolizji istniejących instalacji wynikłych z planowanej przebudowy
E. instalacje sanitarne, np. niezbędne do przełożenia z powodu kolizji 
F. elementy zagospodarowania terenu.
6. Przy projektowaniu należy uwzględnić:
a) rozwiązania technologiczno-wykonawcze i organizacyjne, aby realizacja zaprojektowanych robót w jak najmniejszym stopniu utrudniała prawidłową pracę 
i funkcjonowanie Sądu
UWAGI: 
1. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie wskazania i uwarunkowania 
w zakresie istniejącej infrastruktury (urządzeń, podłączeń, przebudowy/rozbudowy systemów etc.), które umożliwią prawidłową integrację z istniejącymi częściami infrastruktury/budynku i zapewnią prawidłowe funkcjonowanie i obsługę obiektu, w szczególności integracji z istniejącym system kontroli dostępu, w skład którego wchodzą:
- System: PRT-GX Zintegrowany System Zabezpieczenia i Automatyki Budynku PROTEGE GX

Kontroler: PRT-CTRL-DIN  Zintegrowany kontroler systemowy ProtegeGX

Zasilacz: PRT-PSU-DIN-4A  Inteligentny zasilacz systemowy Protege, 12V/4A

Czytnik: PRX-TSEC-EXTRA MiFARE/DESFire 13,56 MHz ISO/IEC 32 bitowy Czytnik kart zbliżeniowych PRX-TSEC-MINI

Karty: MIFARE DESFire EV2/125KHz karta zbliżeniowa DESFire Format ISO z możliwością zadruku

b) zaprojektowane systemy/instalacje etc. winne być dopasowane / dostosowane /rozbudowane/przebudowane do istniejących i zapewniać funkcjonalności zgodnie ze wymaganiami i wskazaniami Zamawiającego. Zaktualizowane systemy muszą zapewniać ciągłość i skuteczność działania, podczas realizacji robót budowlanych.
7. Uszczegółowienia.
a) Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na zapewnienie prawidłowej izolacji 
p. wilgociowej i/lub p. wodnej dla płyty i ścian fundamentowych i piwnicznych oraz podłóg na gruncie związanych z posadowieniem szybu windowego. Rozwiązanie/-a winne uwzględniać ekonomiczny aspekt wykonawczy, z zachowaniem poprawności technicznej zastosowanych rozwiązań/systemów. 
b) System oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz być zbudowany z elementów posiadających dopuszczenie CNBOP. Zamawiający wymaga stosowania opraw LED posiadających własne źródło zasilania. System opraw oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego winien być wyposażony w system centralnego nadzoru nad sprawnością opraw, w tym testowania bez wyłączania zasilania (nadzór i wizualizacja w systemie SMS).
c) Posadzki, ściany  podłogi budynku (w miejscach wynikłych z konieczności wykonania szybu windowego)  należy zaprojektować  z uwzględnieniem zachowania ścian i posadzek już istniejących. 
d) Przy projektowaniu dźwigu Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków:

· wprowadzenie zmian lokalnych w zakresie wykorzystania pomieszczeń (szyb windowy wykonać w sposób zabezpieczający budynek przed wibracjami i hałasem); zwrócić uwagę na prawidłowe gabaryty nad-i podszybia oraz usytuowanie szaf sterowniczych w miejscach łatwo dostępnych konserwatorom (nie osobom postronnym). 

Wymagania dotyczące dźwigu osobowo-towarowego:

- 
elementy napędu dźwigu w szybie (dźwig bez maszynowni), 

-
napęd elektryczny, z prędkością jazdy ≥ 1 m/s,
-
obsługa wszystkich kondygnacji bez poddasza,

-
pod względem obsługi osób niepełnosprawnych kabina winna spełniać co najmniej wymagania dla kabiny typ 3 wg normy EN 81-70 (obsługa osób niepełnosprawnych: umożliwienie wjazdu wózków, w tym wózków akumulatorowych – otwór wejściowy nie mniej niż 90 cm w świetle),

-
wykończenie kabiny (podłogi i ściany) – łatwe do utrzymania w czystości, podłoga antypoślizgowa,

-
wyposażenie kabiny: drzwi kabiny wyposażone w kurtynę świetlną, bezpieczne lustro (szkło bezpieczne), przyciski z numerami pięter podświetlane i z sygnałem dźwiękowym potwierdzającym przyjęcie dyspozycji (również oznaczone alfabetem Braille’a), przycisk zjazdu na przystanek podstawowy (parter) podświetlany innym kolorem, komunikaty głosowe funkcjonowania windy (min. to: kondygnacja, 
w tym kondygnacja wyjścia z budynku, piętro, zamykanie/otwieranie drzwi, ruszanie/zatrzymanie kabiny, jazda do góry/w dół), piktogramy alarmowe na panelu sterującym oraz sygnalizacja dźwiękowa potwierdzająca naciśnięcie przycisku alarmowego oraz ustanowienie awaryjnej komunikacji głosowej, wskaźniki kierunku jazdy, poręcze, oświetlenie awaryjne,
-
wykończenie kabiny i elementów wyposażenie typu antywandal, 
-
na przystanku piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku jazdy z gongiem, kaseta wezwań,

- 
udźwig min. 630kg,
- 
pojemność min. 8 osób,

-
kontrola dostępu dotycząca możliwości jazdy na kondygnację piwniczną, I i II piętro,

-
kamera monitoringu „wpięta” do ogólnego systemu monitoringu,
-
łączność dwustronna (na wypadek awarii)

UWAGI: 1. Winda winna spełniać wymagania norm:


- PN-EN 81-20 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe,



- PN-EN 81-50 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych,

-
PN-EN 81-70+A1 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy 
i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych 
i towarowo-osobowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, 
w tym osób niepełnosprawnych.

- PN-EN 81-21:2022-10 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 21: Nowe dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe w istniejącym budynku; 

- PN-EN 81-73:2020-12 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo osobowych Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru; 

- PN-EN 81-40:2021-02 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się; 

- PN-EN 81-41:2011 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.; 


2. Proponowane parametry techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

5.  Inne wymagania dotyczące przedmiotu umowy.

1. Dokumentacja winna spełniać wymagania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30, z późn. zm.) w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W dokumentacji nie można wskazywać nazw własnych materiałów, technologii, urządzeń etc., lecz opisywać je wyłącznie posiłkując się obiektywnymi cechami, parametrami fizykochemicznymi, mechanicznymi, technicznymi, użytkowymi, kompatybilności, niezawodności etc., istotnymi z punktu widzenia założeń i celów, dla jakich są projektowane. Dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest sporządzić odrębne opracowanie (wykaz) dotyczący możliwych do zastosowania referencyjnych materiałów, technologii, urządzeń, sprzętu etc. (m.in. karty katalogowe, parametry techniczne i użytkowe).
3. Wykonawca obowiązany jest opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla planowanych robót w obiekcie (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b) Prawa budowlanego.  
5. Kosztorysy winne być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021.2458)
Zamawiający zwraca uwagę na rzetelność przedmiarów robót (ilość, zakres) i aktualność wycen wartości robót. W dokumentacji należy przewidzieć i wycenić również wszelkie wymagane pomiary, badania, sprawdzenia i uruchomienia.
6. W ramach umowy Wykonawca obowiązany jest:

a) uzgadniać z Zamawiającym lub z wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami 
i osobami, przedstawianych rozwiązań (w tym koncepcji, wstępnej dokumentacji), zaś po ich zatwierdzeniu (wraz z oszacowanymi kosztami) rozwiązań techniczno-architektonicznych na etapie projektowania, w tym alternatywnych rozwiązań 
w kontekście kosztów realizacji. Na każde wezwanie Zamawiającego (w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze) Wykonawca obowiązany jest przedstawić w siedzibie Zamawiającego opracowanie dokumentacyjne (postęp robót) dotyczące przedmiotu umowy i brać udział w bezpośrednich spotkaniach dotyczących planowanych rozwiązań projektowych.
W opracowaniach Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego – bez względu na to, na jakim etapie znajduje się opracowywana dokumentacja,
b) uczestniczyć w naradach i posiedzeniach dotyczących przedstawiania i uzgadniania koncepcji i rozwiązań projektowych (jeżeli będą organizowane), 

c) uwzględniać wymagania i zalecenia Zamawiającego na każdym etapie opracowywania 
i uzgadniania koncepcji i dokumentacji, a także wymagań w/w organów i podmiotów zewnętrznych przy opracowywaniu dokumentacji oraz uzyskiwaniu pozwolenia 
na budowę (roboty budowlane),
d) uczestniczyć w procedurze zamówień publicznych na realizację etapu/-ów (zadań) poprzez odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania oferentów dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej,
e) w ramach umowy (i wynagrodzeń umownych) na prace projektowe (i umowy na nadzór autorski) – na żądanie Zamawiającego – opracowywać projekty zamienne / dodatkowe / uzupełniające do przekazanej i odebranej dokumentacji, a wynikające z np. zmian przepisów prawa, zaistnienia na rynku rozwiązań / systemów / urządzeń / materiałów poprawiających funkcjonalność / estetykę / ekonomikę użytkowania i eksploatacji, a także w przypadku zaniechania produkcji, czy też dostępności rozwiązań / systemów / urządzeń / materiałów uprzednio zaprojektowanych, a jeszcze nie zrealizowanych – dotyczy 
to dowolnego etapu „życia” dokumentacji (do zakończenia robót nią objętych); powyższe dotyczy też konieczności opracowań dokumentacyjnych na potrzeby sytuacji wynikłych podczas realizacji robót na zabytku oraz usuwania wad, niedoróbek,  uszczegółowień ect.
f) wykonać bieżącą aktualizację elektronicznej wersji dokumentacji technicznej 
i wykonawczej, zaś po zakończeniu danego etapu/-ów robót budowlanych – na podstawie danych wykonawcy robót budowlanych zawierających uzgodnione z Zamawiającym zmiany – wykonać dokumentację powykonawczą.
g) aktualizować kosztorys/-y inwestorski/-ie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Aktualizacja dokumentu winna być wykonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
od poinformowania Wykonawcy o takiej potrzebie.
h) wg dodatkowej umowy pełnić nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych (rozwiązania zamienne, rysunki robocze, udział w naradach koordynacyjnych, udział 
w odbiorach (częściowych dla danego etapu,  odbiorze końcowym etapu/-ów oraz końcowym - jeśli będzie realizacja połączonych etapów, etc.); w ramach tej umowy nadzór autorski trwać będzie aż od momentu wszczęcia procedury przetargowej rozpoczynającej roboty wg opracowanej dokumentacji i trwać będzie do momentu zakończenia odbioru końcowego ostatniego etapu robót budowlanych (i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie – jeśli dotyczy).
7. Dokumentacja winna być wykonana w:

a. 4 egz. projektu budowlanego /architektoniczno-budowlanego / zagospodarowania terenu, 
b. 2 egz. projektu wykonawczego, technicznego lub technicznego o szczegółowości projektu wykonawczego
c. 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
d. 2 egz. przedmiarów
e. 2 egz. kosztorysów inwestorskich,

f. 
2 egz. materiałów/urządzeń/systemów referencyjnych/wyposażenia,

g. 2 egz. wersji elektronicznej (dokumentacja: opisy, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót etc.-w formacie ogólnodostępnym (.doc,+.pdf), przedmiary/kosztorysy 
w formacie xml - ath2 oraz html + .pdf), rysunki w formatach: .dwg + .pdf); wymagane usystematyzowanie i nazewnictwo plików zgodnie z częściami i branżami, których dotyczą.
6. Pozostałe wymagania:
1. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej budynku i nieruchomości.

2. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie, dokumentacji, decyzji lub przepisie wystąpi wskazanie wymogu posiadania opracowania lub projektu niezbędnego dla celu, któremu dokumentacja ma służyć (wykonanie inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie – jeżeli będzie wymagane), Wykonawca obowiązany jest do wykonania powyższego w ramach złożonej oferty. 

3. Dokumentacja winna być skoordynowana między branżami oraz uzgodniona przez sprawdzających i rzeczoznawców oraz posiadać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe dotyczy też opracowań odrębnych (wydzielonych).
4.  Wykonawca - w ramach ceny ofertowej – poda wynagrodzenie za:

· prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, materiałami referencyjnymi i innymi opracowaniami,
· nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych; Wykonawca obowiązany jest 
do podpisania umowy na nadzór autorski zgodnie z przedstawionym projektem umowy 
za podaną kwotę i realizować nadzór w okresach realizacji zadań przez Zamawiającego.
UWAGA: 1. W powyższych cenach obowiązany jest uwzględnić wymagania (aktualizacje /    zmiany / opracowania dodatkowe ect.), o których mowa w pkt. 5-6 oraz umowie. 
                2.  Wartość prac projektowych zostanie podzielona wg poniższego klucza:


- I- II etap: 49% 

- III etap
: 48% 

- IV etap:    3% 
Uwaga: Jeżeli Projekt Techniczny zostanie wykonany o szczegółowości Projektu Wykonawczego (opracowanie jednostadiowe), płatność za etap III odbędzie się po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia budowę 
5. Wykonawca obowiązany jest przedstawić aktualną polisę ubezpieczeniową na wykonywaną działalność projektową; polisa od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej powodujących dla Zamawiającego skutki finansowe stanowiące szkodę w rozumieniu kodeksu cywilnego, winna opiewać na wartość co najmniej wysokości oferty (koszt dokumentacji + koszt nadzoru autorskiego).
Załączniki:
1. Model dostępnego sądu

WYKONAWCA:       







 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                  
3

