Załącznik nr 4 –Formularz porównawczy oferowanego urządzenia

Agregat prądotwórczy w wersji obudowanej/wyciszonej, z rozruchem automatycznym i

układem SZR - zespół do pracy awaryjnej ciągłej (przy zmiennym obciążeniu).

| Lp. | Nazwa komponentu/parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego agregatu [Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc maksymalna zespołu | minimum 90 kVA / 72 kW |  |
|  | Moc ciągła zespołu | minimum 82 kVA / 66 kW |  |
|  | Typ silnika | turbodiesel |  |
|  | Typ prądnicy | synchroniczna z AVR |  |
|  | Panel sterowania | automatyczny |  |
|  | Gabaryty:. dł. X szer. X wys. | wielkości maksymalne - 3000 x 1500 x 1800 mm |  |
|  | Zbiornik paliwa | minimum 130L |  |
|  | Masa | do 1500 kg |  |
|  | Głośność maksymalna | 1m / 76 dB(A) , 7m/67 dB(A) |  |
|  | Wyposażenie | - Elektroniczny regulator napięcia prądnicy AVR - Elektroniczny regulator obrotów silnika - Prądnica do ciężkich warunków pracy - Panel sterowania i sygnalizacji – ręczny/automatyczny (zdalny start z SZR w RG) - Układ SZR dobrany do mocy agregatu - Podgrzewanie bloku silnika - Wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy i awaryjny - Listwa zaciskowa odbioru mocy - Akumulatory rozruchowe - Ładowarka buforowa akumulatorów - Standardowy tłumik wydechu - Kompensator wydechu - Wibroizolatory do kompensacji drgań - Stalowa rama ułatwiająca posadowienie - Obudowa dźwiękochłonna – malowana - Zbiornik paliwa z możliwością tankowania w czasie pracy - Zaczepy transportowe |  |
|  | Układ sterowania i kontroli | Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole współpracujący z własnym lub zewnętrznym układem SZR. Realizuje zadania w zakresie automatycznego włączania i wyłączania oraz kontroli stanów pracy agregatu i sieci elektrycznej. Umożliwia również działanie agregatu w trybie startu ręcznego. Sterownik nadzoruje parametry urządzenia, generuje sygnały alarmowe oraz wyłącza agregat podczas przekroczenia parametrów krytycznych ( wyświetlacz LCD, diody LED, sygnały dźwiękowe ). Posiada menu w języku polskim, oraz w standardzie złącze USB i RS 232 / 485. Komunikacja minimum ETHERNET. Dodatkowy panel kontrolny zamontowany w pomieszczeniu o stałym dozorze, pozwalający na ciągłe monitorowanie urządzenia i szybkie reagowanie na ewentualne zdarzenia. |  |
|  | System odprowadzania spalin | Wykonanie komina spalinowego po elewacji budynku sądu ponad dach obiektu (komin z blachy kwasoodpornej, na uchwytach, 0,6m ponad obrzeże dachu) oraz podłączenie do urządzenia |  |
|  | Dodatkowe wymagania | Wykonanie linii kablowych odbioru mocy i sterowania oraz wykonanie niezbędnych projektów, ich uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń w tym uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią energetyczną PGE Dystrybucja, Oddział Białystok, Centrum Dyspozytorskie Białystok Miasto |  |
|  | Przeglądy | Roczne przeglądy serwisowe w okresie 36 miesięcy od daty montażu agregatu prądotwórczego |  |
|  | Gwarancja: | Min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt. |  |
|  | Inne | Certyfikat CE |  |

PODPIS WYKONAWCY