Załącznik Nr 4 do zapytania

Formularz porównawczy

Część 1 Zamówienia - Zasilacz UPS typu 1

| Lp. | Nazwa elementu/parametru | Opis wymagań | Parametry techniczne oferowanego sprzętu [Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Moc pozorna | 3000 VA |  |
| 2 | Moc rzeczywista | min. 2700 W |  |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Podwójna konwersja on-line |  |
| 4 | Typ obudowy | rack |  |
| 5 | Sprawność UPS'a | > 92% w trybie podwójnego przetwarzania on-line przy 100% obciążeniu; |  |
| 6 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | min. 8 x IEC 320 C13 (10A) i min. 2 x IEC 320 C19 (16A) – łącznie nie mniej niż 10 gniazd wyjściowych, wszystkie wyjścia z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową. Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania. |  |
| 7 | Typ gniazda wejściowego | IEC 60320 C20 |  |
| 8 | Wymagany czas podtrzymania dla 100% obciążenia (2700W) | min. 3 minuty |  |
| 9 | Dodatkowe baterie | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych modułów baterii zewnętrznych. |  |
| 10 | Napięcie znamionowe | 230V |  |
| 11 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |  |
| 12 | Tolerancja częstotliwości | 40 – 70 Hz |  |
| 13 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| 14 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) 220/240V |  |
| 15 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |  |
| 16 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| 17 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |
| 18 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |  |
| 19 | System zarządzania pracą baterii | Inteligentne zarządzanie akumulatorami |  |
| 20 | Interfejs komunikacyjny | • USB |  |
|  |  | • Ethernet RJ-45 |  |
| 21 | Usługi pracy w sieci | urządzenie należy wyposażyć w interfejs Ethernet umożliwiający zdalny nadzór parametrów pracy za pomocą protokołu SNMP |  |
| 22 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 23 | Sygnalizatory | • sygnalizator akustyczny błędów i zdarzeń |  |
| 24 | Wyposażenie standardowe | • kabel USB |  |
|  |  | • 2 kable IEC (min jeden IEC 320 C19) |  |
|  |  | • oprogramowanie na CD lub innym nośniku |  |
|  |  | • uchwyty kablowe |  |
|  |  | • zestaw szyn montażowych do szafy 19" |  |
|  |  | • instrukcja obsługi |  |
| 25 | Dołączone oprogramowanie | Umożliwiające bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows:10,Windows 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 i nowsze; Linux: Red Hat, Fedora Core, SuSE, VMware ESX; UNIX: AIX, HP-UX, SCO, SGI Irix, Mac OS, Sun Solaris; Novell NetWare do v 6.5). Oprogramowanie musi pozwalać na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wyboru polskiej wersji językowej. |  |
| 26 | Maksymalna wysokość | 2U |  |
| 27 | Maksymalna głębokość | 640 mm |  |
| 28 | Maksymalna masa | 32 kg UPS |  |
| 29 | Poziom hałasu w odl. 1m | ≤ 56 dBA |  |
| 30 | Zgodność z normami UE | Deklaracja zgodności producenta |  |
| 31 | Dodatkowe certyfikaty | ISO9001 producenta urządzenia, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE,EAC |  |
| 32 | Gwarancja producenta | Min. 36 miesięcy |  |

Część 2 Zamówienia - Zasilacz UPS typu 2

| Lp. | Nazwa elementu/parametru | Opis wymagań | Parametry techniczne oferowanego sprzętu [Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Moc pozorna | 5000 VA |  |
| 2 | Moc rzeczywista | min. 4500 W |  |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Podwójna konwersja on-line |  |
| 4 | Typ obudowy | rack |  |
| 5 | Sprawność UPS'a | > 93% w trybie podwójnego przetwarzania on-line przy 100% obciążeniu; |  |
| 6 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | min. 6 x IEC 320 C13 (10A) i min. 2 x IEC 320 C19 (16A) – łącznie nie mniej niż 10 gniazd wyjściowych, wszystkie wyjścia z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową. Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania. |  |
| 7 | Typ gniazda wejściowego | Zaciski |  |
| 8 | Wymagany czas podtrzymania dla 100% obciążenia (4500W) | min. 3 minuty |  |
| 9 | Dodatkowe baterie | Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych modułów baterii zewnętrznych. |  |
| 10 | Napięcie znamionowe | 230V |  |
| 11 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |  |
| 12 | Tolerancja częstotliwości | 40 – 70 Hz |  |
| 13 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| 14 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) 220/240V |  |
| 15 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |  |
| 16 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| 17 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |
| 18 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |  |
| 19 | System zarządzania pracą baterii | Inteligentne zarządzanie akumulatorami |  |
| 20 | Interfejs komunikacyjny | • USB |  |
|  |  | • Ethernet RJ-45 |  |
|  |  | • miniport wyłącznik awaryjny RPO |  |
| 21 | Usługi pracy w sieci | urządzenie należy wyposażyć w interfejs Ethernet umożliwiający zdalny nadzór parametrów pracy za pomocą protokołu SNMP |  |
| 22 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 23 | Sygnalizatory | • sygnalizator akustyczny błędów i zdarzeń |  |
| 24 | Wyposażenie standardowe | • kabel USB |  |
|  |  | • 2 kable IEC (min jeden IEC 320 C19) |  |
|  |  | • oprogramowanie na CD lub innym nośniku |  |
|  |  | • uchwyty kablowe |  |
|  |  | • zestaw szyn montażowych do szafy 19" |  |
|  |  | • instrukcja obsługi |  |
| 25 | Dołączone oprogramowanie | Umożliwiające bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows:10,Windows 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 i nowsze; Linux: Red Hat, Fedora Core, SuSE, VMware ESX; UNIX: AIX, HP-UX, SCO, SGI Irix, Mac OS, Sun Solaris; Novell NetWare do v 6.5). Oprogramowanie musi pozwalać na integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wyboru polskiej wersji językowej. |  |
| 26 | Maksymalna wysokość | 3U |  |
| 27 | Maksymalna głębokość | 720 mm |  |
| 28 | Maksymalna masa | 55 kg UPS |  |
| 29 | Poziom hałasu w odl. 1m | ≤ 56 dBA |  |
| 30 | Zgodność z normami UE | Deklaracja zgodności producenta |  |
| 31 | Dodatkowe certyfikaty | ISO9001 producenta urządzenia, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE,EAC |  |
| 32 | Gwarancja producenta | Min. 36 miesięcy |  |
| 33 | Usługi | 1. Demontaż z szafy RACK aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego urządzeń tj.: - UPS APC Smart-UPS 5000 2.Instalacja i uruchomienie dostarczonych urządzeń przez certyfikowanego inżyniera producenta. |  |
| 34 | Uwagi i informacje | 1. Wszystkie prace należy prowadzić w godzinach od 15.30 do 21.00 od wtorku do piątku. 2. W przypadku zbyt małego przekroju przewodów zasilających, Wykonawca zobowiązany jest wymienić przewody na nowe, zgodne z dokumentacją producenta zasilacza UPS. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać schemat wykonanej instalacji podłączenia wraz z doborem zabezpieczeń (wg dokumentacji producenta). 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary izolacji kabli zasilających urządzenia UPS , ciągłości przewodów PE oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej . Badania zakończyć protokołami. 5. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji dostawy i podłączenia urządzeń zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją umowy oraz na skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w zakresie lokalizacji pomieszczeń, instalacji elektrycznej i logicznej z analizą zużycia energii elektrycznej, ilości odbiorników energii, gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, a także zdobycia, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie niezbędne i dodatkowe informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. |  |

Część 3 Zamówienia - Zasilacz UPS typu 3

| Lp. | Nazwa elementu/parametru | Opis wymagań | Parametry techniczne oferowanego sprzętu [Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Moc znamionowa | 20 kVA (PF>=0,9) |  |
| 2 | Technologia | VFI SS 111 (IEC 62040-3) |  |
| 3 | Sprawność energetyczna | W trybie podwójnej konwersji on-line - co najmniej 95 % sprawność certyfikowana |  |
| 4 | Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia | Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej – praca w trybie 3 fazy + N |  |
| WEJŚCIE |  |  |  |
| 5 | Napięcie wejściowe | 230V/400V |  |
| 6 | Zakres napięcia wejściowego | -15% +20% |  |
| 7 | Częstotliwość wejściowa | 50 – 60 Hz (+/- 10 Hz) |  |
| 8 | THDi | < 3% |  |
| WYJŚCIE |  |  |  |
| 9 | Napięcie wyjściowe | 230V/400V |  |
| 10 | Tolerancja napięcia wyjściowego | ± 1,5% |  |
| 11 | THDu | < 2% |  |
| 12 | Współczynnik szczytu | 3 : 1 |  |
| 13 | Przeciążenie falownika | 135% co najmniej 10s, 115% co najmniej 1 min. |  |
| 14 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| BATERIE AKUMULATORÓW |  |  |  |
| 15 | Czas podtrzymania | Min. 10 min. przy obciążeniu 10kVA |  |
| 16 | Typ baterii | Szczelne, bezobsługowe, ołowiowe, wykonane w technologii VRLA AGM |  |
| 17 | Żywotność wg Eurobat | 6-9 lat (przy 20°C) |  |
| 18 | Umiejscowienie | Umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza |  |
| 19 | Prąd ładowania baterii | Standard z UPS |  |
| UKŁAD OBEJŚCIOWY BY-PASS |  |  |  |
| 20 | Napięcie / częstotliwość wyjściowa | 230V/400 3F, 50Hz |  |
| 21 | Bypass elektroniczny | Wewnętrzny o zerowym czasie przełączania ( 0ms) przełącznik obejściowy (by-pass) elektroniczny (statyczny) |  |
| 22 | Zintegrowany ręczny bypass | Tak |  |
| KOMUNIKACJA |  |  |  |
| 23 | Panel Użytkownika | Wyświetlacz wielofunkcyjny, z możliwością zawansowanej diagnostyki: przeglądu statusu urządzenia, wyświetlania pomiarów, alarmów, sygnał akustyczny |  |
| 24 | Porty komunikacyjne | - RS232 - Karta styków bezpotencjałowych - Interfejs E.P.O. (wył. ppoż.) - Alarmy dźwiękowe |  |
| 25 | Zdalna komunikacja / | Zainstalowany Adapter SNMP (karta sieciowa), umożliwiający |  |
| 26 | monitoring | diagnostykę UPS, zdalne sterowanie UPS przez sieć oraz zdalne wyłączanie stacji roboczych oraz serwerów w czasie pracy akumulatorów za pomocą dostarczonego dedykowanego oprogramowania (systemy operacyjne z rodziny Windows, Windows Server oraz Linux) |  |
| 27 | Wymagane minimalne możliwości pomiarowe | - Napięcie sieci na wejściu UPS - Częstotliwość sieci na wejściu UPS - Napięcie na wyjściu UPS - Częstotliwość sieci na wyjściu UPS - Dostępna autonomia baterii - Stan naładowania baterii - Napięcie baterii - Stan obciążenia UPS - Prąd sumaryczny odbiorów - Temperatura wewnątrz UPS |  |
| PARAMETRY MECHANICZNE |  |  |  |
| 28 | Sposób podłączenia wejścia / wyjścia | Listwa zaciskowa/ Listwa zaciskowa |  |
| 29 | Chłodzenie | Wymuszone (wiatraki) |  |
| 30 | Obudowa | Wyposażona w kółka jezdne |  |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |  |  |  |
| 31 | Temperatura pracy | 0°C - 40°C |  |
| 32 | Wilgotność względna | Poniżej 95% (bez kondensacji) |  |
| 33 | Poziom hałasu | poniżej 46 dBA |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 34 | Wymagane zabezpieczenia | Przeciwprzeciążeniowe, zwarciowe, przed głębokim rozładowaniem baterii, przeciwprzepięciowe, termiczne |  |
| 35 | Normy | Spełnienie norm bezpieczeństwa - EN 62040-1, EMC EN 62040-2 Spełnienie norm dotyczących budowy – 2014/35/UE Spełnienie norm elektromagnetycznych – 2017/30/UE, EN62040-3 Aktualny certyfikat jakości ISO9001 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej |  |
| 36 | Inne | Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych |  |
| 37 | Gwarancja na UPS i baterie | Min. 36 miesięcy |  |